|  | Faux-plafond suspendu coupe-feu EI 120 (RF1) sur une sous-construction métallique, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 170.30 Matériau PROMATECT-100X Résistance au feu EI 120 – RF1 Incendie par le bas Preuve EI120-RF1 No AEAI 32028 Poid de revêtement 34 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Surfaces Différentes surfaces sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond (faux-plafond) en panneaux PROMATECT-100X, suspendus avec une ossature en profilés de tôle d'acier galvanisé CD mm 60x27x0,6 (DIN 18182-1) fixée à l'élément porteur de la construction. Épaisseur du revêtement 2x 20 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m simple grille de profilés ………... * double grille de profilés ………... * * supprimer les mentions inutiles |  | m2 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art le passage de la conduite par la position de base susmentionnée. Tube PE ou PP Ø ......... mm * Tube en acier Ø Ø ……... mm * * selon la documentation technique Promat |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons lumineux pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique de Promat |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art la trappe d'inspection pour les révisions en tant que couvercle posé de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique de Promat |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les bords et les vis avec du mastic de Promat. |  | m2 |  |  |
| Option | Enduire les joints des panneaux avec le mastic de Promat. Pour l'armature, insérer des renforts de joints disponibles dans le commerce. |  | m1 |  |  |
| Option | Enduire les surfaces des panneaux avec le mastic de Promat. |  | m2 |  |  |