|  | Mise à niveau de la protection incendie des plafonds nervurés en béton avec des plaques de protection incendie PROMAXON-Typ A, livraison et montage dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 180.10 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu REI 120 – RF1 Preuve No AEAI 31972 Poid de revêtement 13.1 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond en plaque PROMAXON-Typ A, fixée à l'élément porteur de la construction, avec ou sans grille en bois. Le montage s'effectue en tant que revêtement direct avec une sous-construction en de tôles d'acier galvanisé pliées en U, t = 0,75 mm, qui sont enfilées par le bas sur les nervures et fixées latéralement par chevillage ou par montage traversant. Les tôles doivent être montées en tant que profilés continus sur les nervures. Résistance au feu ………... minutes Épaisseur du revêtement 15 mm Dimensions de la salle …..…. x …...… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m (*1) *1 Hauteur de suspension ou montage direct |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |