|  | Protection incendie pour les plafonds hourdis en panneaux coupe-feu PROMAXON-Typ A, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 180.50 Matériau PROMAXON-Typ A plafond hourdis d ≥ 140 mm Résistance au feu REI90 – REI 120 – RF1 * Preuve suspendu REI30 No AEAI 31969 sommier à lattes REI120 No AEAI 31971 suspendu REI120 No AEAI 32039 * Poid de revêtement REI90 11 kg/m2 REI120 15.6 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. * supprimer ce qui n'est pas valable |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond en plaque PROMAXON-Typ A, fixée à l'élément porteur avec des chevilles à tige longue. Résistance au feu ………... minutes Épaisseur du revêtement ………... (*1) Dimensions de la salle …..…. x …...… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m (*2) *1 REI90 suspendu 1x 12 mm REI120 sommier à lattes 1x 18 mm REI120 suspendu 1x 18 mm supprimer ce qui n'est pas valable *2 Hauteur de suspension ou montage direct |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |