|  | Fabrication et montage dans les règles de l'art d'un conduit de câble avec maintien de la fonction pendant 30 minutes selon la norme DIN 4102-12 en plaques coupe-feu. Fabricant Promat AG, Schweiz construction 290.10 matériau PROMATECT-200 ou PROMATECT-LS Résistance au feu 30 minutes Preuve No AEAI 27129 Domaine d'application dans le bâtiment L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longueur de conduit: ……………………….. m Section intérieure de conduit ………..………. x ………..……. mm (*1) Épaisseur de matériau: ….…… mm (*1) Exécution: …………..………..…côtés Exécution avec couvercle fixe/mobile (*2) Remarque: *1: conduit à 4-côtés LxH ≤ 800 x400 mm  ép. = 1x 18 mm LxH ≤ 1000x 400 mm  ép. = 1x 20 mm conduit à 1-3 côtés LxH ≤ 650 x400 mm  ép. = 1x 18 mm *2: En cas d'exécution de conduits 4 faces avec couvercle mobile ou fixe possible (supprimé pour l'exécution sur 2 ou 3 faces). Rayer la mention inutile. |  | m |  |  |
|  | Options: Fournir les pièces moulées pour le conduit de câbles de la position de base susmentionnée, et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |