|  | Fabrication et montage dans les règles de l'art d'un conduit de câble avec maintien de la fonction selon la norme DIN 4102-12 en plaques coupe-feu. Fabricant Promat AG, Schweiz construction 290.15 matériau PROMATECT-LS Résistance au feu 60 ou 90 minutes Preuve No AEAI 27193 (60 min.) No AEAI 27197 (90 min.) Domaine d'application dans le bâtiment L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résistance au feu ……………………… minutes Longueur de conduit: ………………….. m Section intérieure de conduit ………..………. x ………..……. mm (*1) Épaisseur de matériau: ….…… mm (*1) Exécution: …………..………..…côtés Exécution avec couvercle fixe/mobile (*2) Remarque: *1: conduit à 4-côtés E60 LxH≤800 x400 mm ép.=1x35mm LxH≤1000x400 mm ép.=1x45mm E90 LxH≤800 x400 mm ép.=1x45mm LxH≤1000x400 mm ép.=1x50mm conduit à 1-3 côtés E60 LxH≤650 x400 mm ép.=1x35mm E90 LxH≤650 x400 mm ép.=1x45mm *2: En cas d'exécution de conduits 4 faces avec couvercle mobile ou fixe possible (supprimé pour l'exécution sur 2 ou 3 faces). Rayer la mention inutile. |  | m |  |  |
|  | Options: Fournir les pièces moulées pour le conduit de câbles de la position de base susmentionnée, et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |