|  | Fabrication et montage dans les règles de l'art d'un conduit d’installation pour câbles et tuyaux pendant 30 minutes selon la norme DIN 4102-11 en plaques coupe-feu. Fabricant Promat AG, Suisse construction 290.20 matériau PROMATECT-200 Résistance au feu 30 minutes Preuve No AEAI 27199 Domaine d'application dans le bâtiment L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longueur de conduit: ……………………….. m Section intérieure de conduit ………..………. x ………..……. mm (*1) Exécution: …………..………..…côtés Exécution avec couvercle fixe/mobile (*2) Remarque: *1: conduit à 4-côtés LxH ≤ 1000x 500 mm  ép. = 1x 15 mm conduit à 1-3 côtés LxH ≤ 1000x 500 mm  ép. = 1x 15 mm *2: En cas d'exécution de conduits 4 faces avec couvercle mobile ou fixe possible (supprimé pour l'exécution sur 2 ou 3 faces). Rayer la mention inutile. |  | m |  |  |
|  | Options: Fournir les pièces moulées pour le conduit d’installation de la position de base susmentionnée, et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
|  | Création et montage conformes de traversées de câble à partir du conduit d’installation de la position de base susnommée avec un doublage en bandes PROMATECT et avec le mastic coupe-feu PROMASEAL. |  | pcs |  |  |
|  | Création et montage conformes d'une trappe de révision sous forme de couvercle vissé dans la paroi du conduit d’installation de la position de base susnommée. Taille intérieure de l'ouverture: .......... mm x .......... mm (*3) Remarque: *3: Dimensions lxh ≤ 500 x 250 mm |  | pcs |  |  |