|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond coupe-feu autoportant EI 30 (RF1) avec des profilés creux en acier visibles, posés uniquement dans la zone de la paroi. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 420.55 Matériau PROMTECT-H Résistance au feu EI 30 – RF 1 Incendie par le haut et le bas Preuve No AEAI 23562 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faux-plafond autoportant en plaques PROMATECT-H avec profilés creux en acier visibles, fixés à l'élément de construction porteur. Épaisseur du revêtement 2x 15 mm Hauteur de plafond ………... m Dimensions de la salle ……… x ……… m (*1) Profil portée max ………... m Profil dimensions …/.…/… mm (*2) Raccord de parois ………... (*3) Option accessible ………... KN/m2 (*4) 1 Longueur de la salle illimitée, largeur de la salle ≤ 2.5 m Entraxe des poutres de grande portée: 655 mm 2 galvanisé, peinture selon RAL ou CNS 3 selon la statique 4 mur massif ou paroi légère (statique) 5 Charge de trafic praticable après dimensionnement statique des profilés en acier, entraxe ≤ 600 mm et d'un caillebotis 2,0 KN/m2/ 3,0 KN/m2/ 5,0 KN/m2 |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision sous forme de couvercle posé pour la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*6) *6 dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |