|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond coupe-feu autoportant EI 60 (RF1) avec des profilés creux en acier montés uniquement dans la zone de la paroi, recouverts de PROMATECT-H des deux côtés. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 420.56 Matériau PROMTECT-H Résistance au feu EI 60 – RF 1 Incendie par le haut et le bas Preuve No AEAI 32641 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faux-plafond autoportant fixé au mur massif. (tenir compte de la statique) Épaisseur du revêtement 20 mm en haut et en bas Hauteur de plafond ………... m Dimensions de la salle ……… x ……… m (*1) Profil portée max ………... m (*1) Option accessible ………... KN/m2 (*2) 1 Longueur de la salle illimitée largeur de la salle ≤ 4.40 m Entraxe des profils de portée: 1.25 m 2 Charge de trafic praticable après dimensionnement statique des profilés et d'un grille en acier 2,0 KN/m2/ 3,0 KN/m2/ 5,0 KN/m2 |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec trappe de révision Promat-Universal pour la position de base susmentionnée. Dimension de passage ……… x ……… mm (*3) 3 max. 630 x 630 mm |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec trappe de révision Promat-Infinity pour la position de base susmentionnée. Dimension de passage ……… x ……… mm (*4) 4 max. 1200 x 1220 mm |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons de lampes pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure ……… x ……… mm (*5) 5 max. 1600 x 400 mm |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des obturations du câble Ø 21 mm dans le caisson de lampe avec PROMASEAL-A de la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des obturations de tuyaux en plastique PP jusqu'à Ø 160 mm avec PROMASTOP-Unicollar de la position de base susmentionnée. Ø ……… mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des obturations de faisceaux de câbles et faisceaux de tubes jusqu'à Ø 160 mm avec PROMASTOP-Unicollar de la position de base susmentionnée. Ø ……… mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des obturations de tuyau d'acier jusqu'à Ø 21 mm avec la colle Promat K84 de la position de base susmentionnée. Ø ……… mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des obturations de câbles électriques jusqu'à Ø 10 mm avec PROMASEAL-AG de la position de base susmentionnée Ø ……… mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des obturations de câbles électriques jusqu'à Ø 21 mm avec PROMASEAL-IM CJ21 de la position de base susmentionnée. Ø ……… mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art une obturation souple combinée pour le cloisonnement des passages avec 1x 80 mm de laine minérale revêtue de PROMASTOP-CC de la position de base susmentionnée. ……… mm x ……… mm (*6) 6 max. 950 x 550 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art une obturation souple combinée pour le cloisonnement des passages avec 2x 50 mm de laine minérale revêtue de PROMASTOP-I de la position de base susmentionnée. ……… mm x ……… mm (*7) 7 max. 950 x 550 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |