|  | Protection incendie EI 30 (RF1) pour toiture en tôle trapézoïdale avec structure quelconque, avec panneaux coupe-feu PROMATECT-H, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 435.10 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu EI 30 – RF1 Preuve No AEAI 5258 Poid de revêtement 14 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond en plaque PROMATECT-H, fixée à l'élément porteur de la construction. Épaisseur du revêtement 2x 8 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m(*1) *1 Hauteur de suspension ou montage direct |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art le revêtement de protection incendie de la structure porteuse en acier selon le facteur de profil et la résistance au feu pour la position de base susmentionnée. Facteur de massivité ………... (*2) Résistance au feu ………... (*3) Composant ………... (*4) Profilé en acier ………... (Typ) Côtés des revêtements ………… - côtés hauteur du local ………... m Épaisseur du revêtement………... mm (*5) *2 Calcul par Promat AG sur demande *3 R 30 – R 240 *4 pilier ou poutre *5 Épaisseur du revêtement selon facteur du massivité et résistance au feu selon fiche technique. Étendue extérieure x longueur ……… x ……… m |  | m2 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons lumineux pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*6) *6 dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |