|  | Paroi portante pour une résistance au feu de 90 minutes en profilés en acier avec revêtement des deux côtés en plaques coupe-feu PROMATECT-H de 20 mm, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.82 Matériau PROMATECT-H Ecobau - label Résistance au feu REI 90 - RF1 Preuve No AEAI 32495 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le système de paroi, ainsi que les fixations, doivent être contrôlés par le client pour la résistance au feu et les charges statiques attendues. Les profilés en acier doivent être fixés à l'élément de construction massif à une distance ≤ 1,25 m. Charges ….…….. kN/m (*1) Hauteur ….…….. m (*2) Longueur ………... m (*3) Épaisseur 95 mm Isolation ………... mm (*4) *1 ≤ 50 kN/m ou sur demande *2 ≤ 3.00 m *3 illimitée *4 Laine de roche en option dans l'espace intermédiaire (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art un évidement pour la porte coupe-feu avec une découpe et une embrasure appropriées dans la position de base susmentionnée. Dimension de l'ouverture ……… x ……… mm (*5) *5 largeur ≤ 1120 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art un évidement pour la trape de révision Promat-Universal type D avec une découpe et une embrasure appropriées dans la position de base susmentionnée. Dimension de l'ouverture ……… x ……… mm (*6) *6 largeur ≤ 800x800 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec trappe de révision Promat-Universal type D pour la position de base susmentionnée. Dimension de passage ……… x ……… mm (*7) *7 max. 630 x 630 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art un évidement pour l'obturation coupe-feu Promat avec une découpe et une embrasure appropriées dans la position de base susmentionnée. Dimension de l'ouverture ……… x ……… mm (*8) *8 largeur ≤ 1120 mm, hauteur selon attestation obturation |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art une obturation souple combinée pour le cloisonnement des passages avec 2x 50 mm de laine minérale revêtue de PROMASTOP-CC de la position de base susmentionnée. ……… mm x ……… mm (*9) *9 largeur ≤ 1120 mm, hauteur ≤ 3000 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art une obturation souple combinée pour le cloisonnement des passages avec 2x 50 mm de laine minérale revêtue de PROMASTOP-I de la position de base susmentionnée. ……… mm x ……… mm (*10) *10 largeur ≤ 1120 mm, hauteur ≤ 1200 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |