|  | Cloison coupe-feu porteuse pour une résistance au feu de 90 minutes en profilés en acier avec revêtement des deux côtés en plaques coupe-feu PROMATECT-H, densité brute env. 870 kg/m3, incombustible - A1, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.90 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu 90 minutes (RF1) 180 minutes (RF1) Preuve ABP P-3255/1459 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du détenteur de la preuve. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison coupe-feu composé de profiés en acier et de panneaux PROMATECT-H fixés à un élément de construction. La structure en profilés en acier est ……………………………………. (*1) Plaques coupe-feu des deux côtés (*2) ….…….. et ….…….. mm Revêtement en tôle des deux côtés ….…………………….. (*3) Hauteur de la cloison ….…….. m Longueur de la cloison ………... m Isolation ………... mm (*4) *1 La structure en profilés en acier est - disponible sur le site - à fournir et à monter (indiquer les profilés en acier) *2 90 minutes = 15 + 8 mm ou 15 + 10 mm 180 minutes = 25 + 10 mm *3 La tôle d'acier est - sur la couche extérieure du panneau - entre les deux couches de plaques *4 Laine de roche en option dans l'espace intermédiaire (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |