| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l‘unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROMATECT-AD gaine de ventilation 4 côtés, indépendant, monocoque sans contreventement pour une résistance au feu de 90 minutes. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 472 Matériel PROMATECT-AD Épaisseur 1 x 40 mm Résistance au feu EI 90 (ve ho i ↔ o) -S Attestation No AEAI 26659 Conception 4 côtés (*1) Pression de service ±500 Pa (*2) Fabrication et assemblage de plaque coupe-feu PROMATECT-AD liés au ciment et résistants à l'humidité, assemblés bout à bout et collés. Assemblage agrafée ou vissée. Manchon en pourtour de la gaine en PROMATECT-H, 10 x 100 mm, collée et agrafée ou vissée. Les preuves valables doivent être jointes à l'offre. La preuve de la bonne exécution doit être fournie sous la forme d'une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Section transversale de la gaine i.Li. (LxH) ..….… mm x ..…..… mm (*3) Hauteur de suspension: ………... mm Longueur: ………... m Hauteur du plancher (ve) ………... m Remarque *1: autres versions sur demande *2: autres exigences de pression sur demande *3: Section transversale ≤ 1.25 x 1.00 m, sans raidisseur Section transversale ≤ 1.80 x 0.8 m, avec 2 raidisseurs autres sections transversales sur demande |  | m2 |  |  |
|  | Pièces de forme Pièces de forme selon plan pour la gaine de ventilation selon position de base susmentionnée, fourniture et installation de manière professionnelle. |  | unité(s) |  |  |

|  | Traversée d'un mur solide Réaliser la traversée de manière professionnelle dans les murs pleins, pour la gaine de ventilation, selon position de base susmentionnée Joint mural rempli selon le détail D et sur les deux côtés avec un angle circonférentiel constitué de deux vis et bandes PROMATECT-AD, d = 40 mm, b ≥ 100 mm couverts. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | unité(s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Traversée de paroi de séparation légère Réaliser la traversée de manière professionnelle dans les cloisons légères, pour la gaine de ventilation, selon position de base susmentionnée Joint mural rempli selon le détail F, doublé des deux côtés avec doublement circonférentiel de PROMATECT-H, d = 10 mm et bandes de PROMATECT-AD, d = 40 mm, b ≥ 100 mm couverts. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | unité(s) |  |  |
|  | Traversée de plafond Réaliser la traversée de manière professionnelle du plafond, pour la gaine de ventilation, selon position de base susmentionnée Joint de plafond rempli selon le détail H et bord supérieur avec un angle circonférentiel constitué de deux vis et bandes PROMATECT-AD, d = 40 mm, b ≥ 100 mm couverts. La gaine ventilation verticale doit être installé étage par étage, avec 5,0 m maximum pour supportage de la gaine. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | unité(s) |  |  |

|  | Ouverture de révision avec le cadre de montage Promat L'ouverture de révision dans la gaine de ventilation, selon la position de base susmentionnée, avec le cadre de montage Promat a réaliser professionnellement. Taille de l'ouverture ≤ 600 x 600 mm Conception selon le détail J, plaque de fermeture constituée de deux couches de PROMATECT-AD d=40 mm, agrafées l'une à l'autre, avec une feuillure de 120 mm. La fixation sur la gaine, ce réalise avec le cadre de montage Promat Taille de l'ouverture d'inspection ……… mm x ……… mm |  | unité(s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement des clapets coupe-feu Les raccords de la gaine de ventilation à des clapets coupe-feu homologués, selon position de base susmentionnée, sont installez de manière professionnelle. Exécution selon le fabricant de clapets coupe-feu. |  | unité(s) |  |  |  |  |  |
|  | Imprégnation des gaines de ventilation Imprégnation de la surface de la gaine de ventilation, de la position de base susmentionnée, avec l'imprégnation Promat-SR, en fourniture et pose professionnelles. |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Revêtements de tiges filetées Habillage des tiges filetées, pour des hauteurs de suspension > 1500 mm du conduit de ventilation, selon position de base susmentionnée, sont installez de manière professionnelle. Habillage (*4) - 3 côtés - 4 côtés Plaques (*5) - PROMATECT-LS - PROMATECT-AD longueur de suspension: ………... mm Remarque *4: Veuillez rayer les mentions inutiles *5: Habillage à partir de 1500 mm Longueur de suspension max.2500 mm PROMATECT-LS, é = 35 mm Longueur de suspension > 2500 - 3000 mm PROMATECT-AD, é = 40 mm |  | unité(s) |  |  |  |  |  |