| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l‘unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROMATECT-AD gaine de ventilation sans suspension, 4 côtés, indépendant, monocoque sans raidisseur pour une résistance au feu de 60 minutes. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 473 Matériel PROMATECT-AD Épaisseur 1 x 40 mm Résistance au feu EI 60 (ve ho i ↔ o) -S Attestation No AEAI 33034 Conception 4 côtés (*1) Pression de service ±500 Pa (*2) Fabrication et assemblage de plaque coupe-feu PROMATECT-AD liés au ciment et résistants à l'humidité, assemblés bout à bout et collés. Assemblage agrafée ou vissée. Manchon en pourtour de la gaine en PROMATECT-H, 10 x 100 mm, collée et agrafée ou vissée. Les preuves valables doivent être jointes à l'offre. La preuve de la bonne exécution doit être fournie sous la forme d'une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Dimension du canal en intérieur (LxH) ..….… mm x ..…..… mm (*3) Hauteur de suspension: ………... mm Longueur: ………... m Hauteur du plancher (ve) ………... m Remarque *1: autres versions sur demande *2: autres exigences de pression sur demande *3: Section transversale ≤ 1.25 x 1.00 m, sans raidisseur autres sections transversales sur demande |  | m2 |  |  |
|  | Pièces de forme Pièces de forme selon plan pour la gaine de ventilation selon position de base susmentionnée, fourniture et installation de manière professionnelle. |  | pcs |  |  |

|  | Traversée de mur sans collier Réaliser dans les règles de l'art la traversée des murs massifs pour la gaine de ventilation de la position de base susmentionnée. Traversée de mur remplie d'obturation souple combinée PROMASTOP-CC 2x50 mm, dimension jusqu'à 3.75 m2 Détail F Taille d’obturation ..….… x ..…..… mm Dimension du canal en intérieur ..….… mm x ..…..… mm |  | pcs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Traversée de plafond Réaliser dans les règles de l'art la traversée du plafond pour la conduite de ventilation de la position de base susmentionnée. Joint de plafond rempli de mortier coupe-feu Promat et recouvert sur le bord supérieur d'une cornière périphérique composée de deux bandes PROMATECT-AD vissées ensemble, d = 40 mm, b ≥ 100 mm. La gaine ventilation verticale doit être installé étage par étage, avec 5,0 m maximum pour supportage de la gaine. Détail G Dimension du canal en intérieur ..….… mm x ..…..… mm |  | pcs |  |  |
|  | Bifurcation Réaliser dans les règles de l'art la bifurcation dans la gaine de ventilation de la position de base susmentionné. Dimension de la bifurcation ≤ 1250 x 1000 mm Détail I Dimension de la bifurcation ..….… mm x ..…..… mm |  | pcs |  |  |
|  | Ouverture de révision Réaliser dans les règles de l'art l'ouverture de révision avec cadre de montage de la position de base susmentionnée. Dimension de passage ≤ 600 x 600 mm Ouverture de révision alternative individuelle en panneaux coupe-feu PROMATECT, à réaliser dans les règles de l'art. Dimension de passage ≤ 880 x 880 mm Détail E ……… mm x ……… mm |  | pcs |  |  |
|  | Revêtement des clapets coupe-feu Les raccords de la gaine de ventilation à des clapets coupe-feu homologués, selon position de base susmentionnée, sont installez de manière professionnelle. Exécution selon le fabricant de clapets coupe-feu. |  | pcs |  |  |
|  | Imprégnation des gaines de ventilation Imprégnation de la surface de la gaine de ventilation, de la position de base susmentionnée, avec l'imprégnation Promat-SR, en fourniture et pose professionnelles. |  | m2 |  |  |