| Position |  | Texte | Quantité | ME | Prix à l‘unité |  | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROMATECT-LS Revêtement de protection incendie pour les conduits d'air en plastique PP, 4 côtés, deux couches sans contreventement pour une résistance au feu de 90 minutes. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 474-1 Matériel PROMATECT-LS Épaisseur 2 x 35 mm Résistance au feu 90 minutes Attestation ABP P-2400/163/15 Conception 4 côtés (*1) Pression de service +0 -500 Pa (*2) Fabrication et assemblage en plaque coupe-feu PROMATECT-LS liés au ciment et résistants à l'humidité, assemblés bout à bout et collés, et assemblage agrafée ou vissée. Le conduit en plastique interne est placé dans le conduit d'air au-dessus des profils de support sur les bandes de support PROMATECT. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Section transversale de la gaine i.Li. (LxH) ..….… mm x ..…..… mm (*3) Hauteur de suspension: ………... mm Longueur: ………... m Hauteur du plancher (ve) ………... m Remarque *1: autres versions sur demande *2: autres exigences de pression sur demande *3: Section transversale de conduit en plastique ≤ 1.25 x 1.25 m, sans raidisseur, autres sections transversales sur demande |  | m2 |  |  |  |
|  |  | Pièces de forme Pièces de forme selon plan pour la gaine de ventilation selon position de base susmentionnée, fabriquer, fourniture et installation de manière professionnelle. |  | unité(s) |  |  |  |
|  | Traversée d'un mur solide Réaliser la traversée de manière professionnelle dans les murs pleins, pour la gaine de ventilation, selon position de base susmentionnée Joint mural rempli selon le détail C et sur les deux côtés avec une bande circonférentiel PROMATECT-LS, ép. ≥ 35 mm, l ≥ 60 mm couverts. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  |  | unité(s) |  |  |  |
|  | Traversée de plafond Réaliser la traversée de manière professionnelle du plafond, pour la gaine de ventilation, selon position de base susmentionnée Joint de plafond rempli selon le détail D et recouvert sur le dessus d'une bande périphérique de bandes PROMATECT-LS, d = 35 mm, b ≥ 60 mm. La gaine de ventilation verticale doit être installée étage par étage, avec 5,0 m maximum pour supportage du conduit. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  |  | unité(s) |  |  |  |
|  | Revêtements de tiges filetées Habillage des tiges filetées, pour des hauteurs de suspension > 1500 mm du conduit de ventilation, selon position de base susmentionnée, sont installez de manière professionnelle. Habillage (*4) - 3 côtés - 4 côtés Plaques (*5) - PROMATECT-LS - PROMATECT-AD longueur de suspension: ………... mm Remarque *4: Veuillez rayer les mentions inutiles *5: Habillage à partir de 1500 mm Longueur de suspension max.2500 mm PROMATECT-LS, ép. = 35 mm Longueur de suspension > 2500 - 3000 mm PROMATECT-AD, ép. = 40 mm |  |  | unité(s) |  |  |  |