|  | Fabrication d'une cloison tout en verre à fleur de surface d'un côté à partir de profilés en bois dur et de Promat-SYSTEMGLAS chanfreiné avec bord transparent, joints de verre scellés avec du silicone Promat-SYSTEMGLAS pour une résistance au feu de 60 minutes et installation de la cloison de manière professionnelle. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 485.10 FS Matériel Promat-SYSTEMGLAS Résistance au feu EI 60 Preuve No AEAI 27195 Acoustique Indice d'affaiblissement acoustique (laboratoire) Domaine d'application dans les bâtiments sans humidité Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison dimensions maximal Hauteur de la cloison ………….……... m (*1) Longueur de la cloison ………….……… m Formation d’angle ………….……... (*2) Division des champs de verre selon description Détail spécial selon la description …….………………………………………. (*3) Indice d'affaiblissement acoustique (laboratoire) Rw, P ≤ 34 dB …………………… dB (verre) *1: Hauteur max. 3.30 m, exkl. tablier/socle (*8) *2: Formation d’angle selon 485.10 S, EI 60, Detail E avec ou sans profil en bois *3: Courbe ronde, coudée ou biseautée |  | unité(s) unité(s) |  |  |
|  | Installation de verre .….……….......... (*4) Type verre .….……….......... (*5) Avec les UV, le verre a besoin d'une protection contre les UV *4 affleurant sur un côté Peinture des bords des verres sur demande *5 SYSTEMGLAS 60, Typ 1-0, 25 mm, sans UV SYSTEMGLAS 60, Typ 2-0, 28 mm, UV d‘un côté SYSTEMGLAS 60, Typ 10-0, 32 mm, UV des deux côtés Films, verre coloré, verre structuré, verre spéciale sur demande |  |  |  |  |
|  | Profil du cadre .….……….......... (*6) Fabrique selon notice de fabrication Surface plaquée Sorte de bois .….……….......... (*7) Traitement de surface Traitement .….……….......... (*8) *6 cadre-bloc Chêne abouté ≥ 40 - 200 x 67 mm ** Chêne massif ≥ 30 - 200 x 67 mm ** Cadre applique ≥ 60 - 260 x 67 mm ** ** L'épaisseur du cadre augmente en fonction du type de verre et du formation d’angle *7 tous les types de bois, HPL, etc. ≤ 1,5 mm possible *8 laquage incolore, peinture, etc. possibilité |  |  |  |  |
|  | Combinaison avec Tablier et socle EI 60, d ≥ 74 mm selon Construction 485.18 avec sous-construction en chêne, laine minérale comme remplissage et sur les deux côtés avec des panneaux de protection incendie PROMAXON de type A, fourniture et installation professionnelles. Tablier hauteur .….………...... mm (*9) Socle hauteur .….………...... mm (*9) *9 Veuillez supprimer les mentions inutiles Tablier max. 1.50 m Socle max. 0.30 m Hauteur totale, y compris la cloison en verre, max. 4,50 m |  |  |  |  |
|  | Combinaisons avec portes vitrées Promat, selon détail B, livraison et installation professionnelles. Position séparée pour les appels d'offres |  | unité(s) |  |  |
|  | Protection anti-chutes Conception statique du verre de protection contre l'incendie, de la construction du cadre et de la distance de fixation pour la protection contre les chutes selon la norme SIA 261 (*10) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m Livraison et installation professionnelles *10 Veuillez supprimer les mentions inutiles |  | unité(s) |  |  |