|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique traversés à angle droit avec manchette flexible sans fin coupe-feu PROMASTOP-Unicollar, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 500.20 Matériau PROMASTOP-Unicollar Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Tuyau - Type de plastique …………... (*3) Tuyau extérieur Ø …………... mm (*3) Isolation de tuyau …………... mm (*4) Type de montage …………... (*5) Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*6) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 selon la fiche technique 500.20 *4 avec/sans Caoutchouc synthétique dans plafond massif *5 Montage en saillie ou partiellement scellé dans le cas d'un élément de construction massif *6 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique traversés en biais avec manchette flexible sans fin coupe-feu PROMASTOP-Unicollar, montage mur des deux côtés, montage plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 500.20 Matériau PROMASTOP-Unicollar Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Tuyau - Type de plastique …………... (*3) Tuyau extérieur Ø …………... mm (*3) Type de montage en saillie Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 Ø max. 110 mm, selon la fiche technique 500.20 *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux de boissons isolés en faisceau (Python) avec manchette flexible coupe-feu sans fin PROMASTOP-Unicollar, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 500.20 Matériau PROMASTOP-Unicollar Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Tuyau extérieur Ø …………... mm (*3) Type de montage en saillie Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 Ø 50-75 mm de max. 11 tuyaux PE ou PVC avec isolation en FEF - caoutchouc synthétique *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique par paroi de la gaine Promat avec manchette flexible coupe-feu sans fin PROMASTOP-Unicollar, montage paroi des deux côtés, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 500.20 Matériau PROMASTOP-Unicollar Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse No AEAI …………... (*1) Tuyau - Type de plastique …………... (*2) Tuyau extérieur Ø …………... mm (*2) Type de montage …………... (*3) Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Paroi de gaine technique 2x20 mm PROMAXON-Typ A No AEAI 24600 – EI90-RF1 – avec ossature No AEAI 25335 – EI90-RF1 – sans ossature *2 PE-HD, PP, PVC Ø max. 110 mm *3 avec caisson selon fiche technique 500.20 ou doublage sur demande *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique en tant que version à 2 ou 3 côtés avec manchette flexible sans fin coupe-feu PROMASTOP-Unicollar, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 500.20 Matériau PROMASTOP-Unicollar Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Tuyau - Type de plastique …………... (*3) Tuyau extérieur Ø …………... mm (*3) Type de montage en saillie Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 PE-HD, PP, PVC Ø max. 110 mm *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |