|  | Obturation pour une résistance au feu de 60 à 90 minutes, composé de panneaux de fibres minérales et du revêtement coupe-feu PROMASTOP-E imperméable à l'eau et à l'huile pour les câbles, les tuyaux inflammables et non inflammables. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 600.46 Matériau PROMASTOP-E Coating Laine minerale RF1 Épaisseur du mat. 2 x 50 mm, 150 kg/m3 Résistance au feu 60 - 90 minutes Preuve No AEAI 13335 câble No AEAI 13337 tuyaux RF1 No AEAI 21100 Thermoplast Domaine d'application dans le bâtiment Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réaliser dans les règles de l'art l'obturation combinée et souple de la position de base susmentionnée. Résistance au feu ………...... minutes (*1) Installation dans …………... (*2) Épaisseur du composant …………... mm (*3) Hauteur d'installation …………... m Dimension de l’obturation …… x …... mm (*4) Nombre et type de pénétrations (*5) Documentation ………....... (*6) *1 pour le thermoplastique, comparer avec le preuve *2 Paroi légère, mur massif, plafond massif *3 Paroi au moins 100 mm, plafond 150 mm *4 câbles et tuyaux RF1, paroi ≤ 2 m2, plafond ≤ 1.0 m2 Thermoplast paroi ≤ 1.5 m2, plafond ≤ 1.5 m2 *5 Indiquer le diamètre et le nombre de tuyaux combustibles ou la tuyauterie incombustible (RF1) *6 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |