|  | Obturation pour une résistance au feu de 30 à 120 minutes, composé de coussins coupe-feu PROMASTOP pour les câbles et tuyaux. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 640.50 Matériau coussins coupe-feu PROMASTOP Résistance au feu 30 -120 minutes Attestation No AEAI 33297 ETA 16/0311 Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Utilisation (clima) sans couche de finition X – Application extérieure Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réaliser dans les règles de l'art l'obturation combinée pour câbles et tuyaux de la position de base susmentionnée. Résistance au feu ………...... minutes Installation dans …………... (*1) Hauteur d'installation …………... m Épaisseur du composant …………... mm (*2) Dimension de l’obturation …… x …... mm (*3) Passages (*4) Electro Ø ………….. mm … pcs. Tuyau Typ ……….... Ø ………….. mm … pcs. Documentation (*5) 1 Structure porteuse Paroi légère, mur massif, plafond massif, Bois massif - lamellé-croisé 2 Paroi au moins 100 mm, plafond 150 mm 3 paroi et plafond max. 1.44 m2 4 Selon fiche technique 640.50 5 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | m2 |  |  |