|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique traversés à angle droit avec manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 120 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et dans les zones extérieures couvertes Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Tuyau - Type de plastique …………... (*3) Evt. Isolation I-I RF …………... (*4) Evt. Isolation épaisseur …………... mm (*4) Ø extérieur tuyau + Isolation …………... mm (*5) Type de montage …………... (*6) Type de manchette …………... (*7) Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*8) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 selon fiche technique 703 *4 RF 2cr ou mieux 6-32 mm, selon fiche technique 703 *5 sans Isolation Ø max. 315 mm avec Isolation Ø max. 244 mm selon fiche technique 703 *6 en saillie, intégrée ou scellé avec mortier selon fiche technique 703 *7 FC3 ou FC6, selon le tube, Ø, type de montage selon fiche technique 703 *8 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obturation coupe-feu de faisceaux de câbles et de tubes vides traversés à angle droit avec la manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 120 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et dans les zones extérieures couvertes Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Type d'installation …………... (*3) Pénétration Ø max. …………... mm (*3) Type de montage en saillie Type de manchette …………... (*4) Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*5) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 Tube unique Ø max. 50 mm Faisceau max. Ø 160 mm par tube unique Ø 32 mm Faisceau de câbles max. Ø 160 mm selon fiche technique 703 *4 FC3 ou FC6, par type d'installation selon fiche technique 703 *5 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu des tuyaux spiralés à pellets traversés à angle droit avec la manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 120 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et dans les zones extérieures couvertes Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Type de tuyau …………... (*3) Ø tuyau …………... (*3) Type de montage en saillie Type de manchette PROMASTOP-FC3 Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi légère ≥ 100 mm Mur massif ≥ 150 mm Plafond ≥ 150 mm *3 Ø max. 90 mm selon fiche technique 703 *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyau poste tubulaire (tuyau pneumatiques en matière plastique) traversés à angle droit avec manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et dans les zones extérieures couvertes Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Ø tuyau …………... mm (*3) Type de montage en saillie Type de manchette PROMASTOP-FC3 Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 Ø max. 110 mm selon fiche technique 703 *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyau en plastique traversés en biais avec manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage mur des deux côtés, montage plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 120 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et dans les zones extérieures couvertes Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Tuyau - Type de plastique …………... (*3) Ø tuyau …………... mm (*3) Type de montage en saillie Type de manchette PROMASTOP-FC6 Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, SAN Ø max. 160 mm selon fiche technique 703 *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique à travers d’une paroi de gaine Promat avec manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage paroi des deux côtés, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (climat) Z2- intérieure Humidité < 85% Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse No AEAI …………... (*1) Type de tuyau …………... (*2) Ø tuyau …………... mm (*2) Type de montage …………... (*3) Type de manchette …………... (*4) Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*5) *1 Paroi de gaine technique 2x20 mm PROMAXON-Typ A avec doublage au niveau de la pénétration No AEAI 24600 – EI90-RF1 – avec ossature No AEAI 25335 – EI90-RF1 – sans ossature *2 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, SAN, Geberit Ø selon fiche technique 703 *3 en saillie ou intégrée, selon fiche technique 703 *4 FC3 ou FC6, selon le tube, Ø, type de montage selon fiche technique 703 *5 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyau en plastique à travers plafond suspendu Promat avec manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage du plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (climat) Z2- intérieure Humidité < 85% Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse No AEAI …………... (*1) Type de tuyau …………... (*2) Ø tuyau …………... mm (*2) Type de montage en saillie Type de manchette …………... (*3) Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Plafond suspendu 2x20 mm PROMAXON-Typ A avec doublage au niveau de la pénétration No AEAI 23331 – EI60-RF1 No AEAI 17415 – EI90-RF1 *2 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, SAN, Geberit Ø selon fiche technique 703 *3 FC3 ou FC6, selon le tube, Ø, type de montage selon fiche technique 703 *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique à travers du contreplaqué en bois massif (CLT) avec manchette coupe-feu PROMASTOP-FC, montage des deux côtés du mur, montage du plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 703 Matériau PROMASTOP-FC Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et dans les zones extérieures couvertes Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Type de Tuyau …………... (*3) Ø tuyau …………... mm (*3) Type de montage en saillie Type de manchette …………... (*4) Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*5) *1 Paroi en bois massif, plafond en bois massif *2 Paroi ≥ 140 mm, Plafond ≥ 140 mm *3 Ø selon fiche technique 703 *4 FC3 ou FC6, selon le tube, Ø, type de montage selon fiche technique 703 *5 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |