|  | Enduit projeté à base de ciment de faible poids (MV=320 - 350 kg/m3 ±15% traité) pour le revêtement des profilés de structures en acier. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 721 Matériel PROMASPRAY-C450 Résistance au feu R 30 – R 240 Preuve No AEAI 30524 ETA 13/0379 Utilisation (climat) sans couche de finition Y - Dehors, sans pluie et avec un rayonnement UV limité Z1- intérieure humidité ≥ 85% Z2- intérieure humidité <85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des tests pratiques doivent être effectués. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Facteur de profil U/A ………... Résistance au feu ………... (*1) Utilisation (climat) ………... (*2) Composant ………... (*3) Profil en acier ………... (Typ) Faces de revêtement ………… - faces Hauteur de travail ………... m Épaisseur de revêtement .……... mm (*4) Remarque *1: R 30 – R 240 *2: Z2, Z1, Y protéger à l’intempérie directe *3: Support ou poutre *4: selon la fiche technique |  |  |  |  |
|  | Nettoyer le substrat |  | m2 |  |  |
|  | Appliquer le primaire Mélange Fendolite MII et SBR Bonding Latex |  | m2 |  |  |
|  | Application de l'enduit en spray dans l'épaisseur requise selon la fiche technique |  | m2 |  |  |
|  | Surface ……………………… le spray laissé rugueux, rouler, appuyé légèrement, lissé |  | m2 |  |  |