|  | Enduit projeté à faible poids lié au gypse (MV=380 - 520 kg/m3 ±15% traité) pour le renforcement des tôles trapézoïdales et des plafonds holorib avec surbéton. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 746 Matériel PROMASPRAY-P300 Résistance au feu REI 30 – REI 240 Preuve No AEAI 30577 ETA 13/0043 Utilisation (climat) sans couche de finition Z1- intérieure humidité ≥ 85% Z2- intérieure humidité <85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des tests pratiques doivent être effectués. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résistance au feu ………... (*1) Utilisation (climat) ………... (*2) Profil (Trapèze/Holorib) ………... Hauteur de travail ………... m Épaisseur de revêtement .……... mm (*3) Absorption acoustique ………... mm (*4) Remarque *1: REI 30 – R 240 *2: Z2, Z1, Y protéger à l’intempérie directe *3: selon la fiche technique *4: selon la fiche technique |  |  |  |  |
|  | Nettoyer le substrat |  | m2 |  |  |
|  | Appliquer le primaire Cafco Bondseal |  | m2 |  |  |
|  | Application de l'enduit en spray dans l'épaisseur requise selon la fiche technique |  | m2 |  |  |
|  | Surface ……………………… le spray laissé rugueux, rouler, appuyé légèrement, lissé |  | m2 |  |  |