|  | Système de gaine continue, résistante à la chaleur permanente, pour une résistance au feu de 90 minutes, pour l'habillage de conduits de fumée reconnus par l'AEAI, en panneaux coupe-feu PROMATECT-AD, densité brute env. 495 kg/m3, incombustibles - A1, résistants à l'humidité, qualité assurée selon ISO 9001, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 810.30 Matériau PROMATECT-AD Résistance au feu 90 minutes (RF1) Preuve No AEAI 24473 Chaleur permanente T400 °C Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système de gaine pour conduits de fumée en plaques PROMATECT-AD fixé à l'élément de construction. À l'extérieur, protéger du gel par le maître d'ouvrage. Dimensions extérieures du conduit de fumée ……….………. x ………..……… mm (*1) Système de gaine section intérieure …….…………. x ……..…….…… mm (*2) Hauteur de la gaine …….……... m Hauteur de l’étage ……….…... m Longueur de l'élément ….………. mm (*3) *1 Les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent, dans certaines circonstances, être munis d'un système interne de circulation d'air. Pour plus de détails, veuillez consulter le numéro AEAI du conduit de fumée. *2 Section en lumière max. 600 x 600 mm *3 1200 mm ou 600 mm |  | m2 |  |  |
| Option | Traversée de plafond avec enchevêtrure de la position de base susmentionnée, à réaliser et à monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Traversée de plafond avec transfert de charge sur la dalle d'étage après max. 15 m de la position de base susmentionnée, à réaliser et à monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Adaptation au toit droit ou incliné de la position de base susmentionnée, à réaliser et à monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
|  | Pièces moulées pour éléments de regards de la position de base susmentionnée, à fabriquer et à monter dans les règles de l'art. Longueur de la branche intérieure 200 mm Angle .......... ° |  | pcs |  |  |
|  | Ouverture de révision avec attestation d'utilisation correspondante, disposition selon les dispositions du conduit de fumée homologué. |  | pcs |  |  |