|  | Système de gaine continue, résistante à la chaleur permanente, EI 30 (RF1), pour l'habillage de conduits de fumée reconnus par l'AEAI, en panneaux coupe-feu PROMATECT-L500, densité brute env. 500 kg/m3, incombustibles - A1, résistants à l'humidité, qualité assurée selon ISO 9001, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 810.40 Matériau PROMATECT-L500 Épaisseur du mat. 1 x 25 mm Résistance au feu EI 30 (RF1) Preuve No AEAI 31117 Chaleur permanente T400 °C Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système de gaine pour conduits de fumée en plaques PROMATECT-L500 fixé à l'élément de construction. À l'extérieur, protéger du gel par le maître d'ouvrage. Dimension extérieure du conduit de fumée …….……………. x ……..…..….…… mm (*1) Système de gaine section intérieure …….……………. x ……..…..….…… mm (*2) Hauteur de la gaine …….……... m (*3) Hauteur de l’étage ……….…... m Hauteur de suspension ……….…... mm Longueur de la gaine ……….…... m (*3) Longueur de l'élément ……….…... mm *1 Les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent, dans certaines circonstances, être munis d'un système interne de circulation d'air. Pour plus de détails, veuillez consulter le numéro AEAI du conduit de fumée. *2 Section en lumière max. 1250 x 1000 mm *3 orientation verticale et horizontale possible |  | m2 |  |  |

|  | Pièces de forme Pièces de forme selon plan pour la système de gaine monocouche selon position de base susmentionnée, fourniture et installation de manière professionnelle. |  | pcs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Traversée de plafond Réaliser la traversée de manière professionnelle du plafond, pour la système de gaine, selon position de base susmentionnée Joint de plafond rempli selon le détail E et bord supérieur avec un angle circonférentiel constitué de deux vis et bandes PROMATECT-L500, ép. ≥ 25 mm, l ≥ 100 mm couverts. La gaine de ventilation verticale doit être installé étage par étage, avec 5,0 m maximum pour supportage de gaine. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | pcs |  |  |
|  | Traversée d'un mur solide Réaliser la traversée de manière professionnelle dans les murs pleins, pour la système de gaine, selon position de base susmentionnée Joint mural rempli selon le détail I et sur les deux côtés avec un angle circonférentiel constitué de deux vis et bandes PROMATECT-L500, ép. ≥ 25 mm, l ≥ 100 mm couverts. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | pcs |  |  |
|  | Traversée de paroi de séparation légère Réaliser la traversée de manière professionnelle dans les cloisons légères, pour la système de gaine, selon position de base susmentionnée Joint mural rempli selon le détail J, doublé des deux côtés avec doublement circonférentiel de PROMATECT-H, ép. ≥ 10 mm et bandes de PROMATECT-L500, ép. ≥ 25 mm, l ≥ 100 mm couverts. Section transversale de la gaine i.Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | pcs |  |  |

|  | Ouverture de révision avec le cadre de montage Promat L'ouverture de révision dans la système de gaine, selon la position de base susmentionnée, avec le cadre de montage Promat a réaliser professionnellement. Taille de l'ouverture ≤ 600 x 600 mm Conception selon le détail G, plaque de fermeture constituée de deux couches de PROMATECT-L500, ép. ≥ 25 mm, agrafées l'une à l'autre, avec une feuillure de 120 mm. La fixation sur la gaine, ce réalise avec le cadre de montage Promat Taille de l'ouverture d'inspection ……… mm x ……… mm |  | pcs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprégnation des gaines de ventilation Imprégnation de la surface de la système de gaine, de la position de base susmentionnée, avec l'imprégnation Promat-SR, en fourniture et pose professionnelles. |  | pcs |  |  |
|  | Revêtements de tiges filetées Habillage des tiges filetées, pour des hauteurs de suspension > 1500 mm de la système de gaine, selon position de base susmentionnée, sont installez de manière professionnelle. Habillage (*4) - 3 côtés - 4 côtés Plaques (*5) - PROMATECT-LS - PROMATECT-AD longueur de suspension: ………... mm Remarque *4: Veuillez rayer les mentions inutiles *5: Habillage à partir de 1500 mm Longueur de suspension max.2500 mm PROMATECT-LS, ép. = 35 mm Longueur de suspension > 2500 - 3000 mm PROMATECT-AD, ép. = 40 mm |  | pcs |  |  |