|  | Revêtement coupe-feu pour protéger le béton armé à haute résistance contre l'éclatement explosif (spalling) Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 821 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu 30 – 90 minutes Preuve Rapport de controle Poid 870 kg/m3 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Composant ………... (*1) Temperatur Surface en béton ou ………... °C (*2) Renforcement ………... °C (*2) Résistance au feu ………... (*3) Épaisseur du revêtement ………... mm (*4) Utilisation (clima) ………... mm (*5) hauteur du local ………... m Longueur ………... m Largeur ………... m *1 Calcul par Promat AG sur demande *2 Béton 200 °C ou. 250 °C Renforcement 250 °C, 20 mm profond *3 90 minutes *4 selon fiche technique 821 Ép. = 10 – 18 mm, selon la température (*2) *5 Z2, Z1, Y doit être protégé des intempéries directes |  |  |  |  |
|  | Étendue extérieure x longueur Montage du revêtement selon la fiche technique |  | m2 |  |  |
|  | En option, mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m |  |  |