| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d’obturation pour joints S 90 entre des composants massifs, avec du mastic acrylique Promaseal et une bande couvre-joint. Exécution selon la fiche technique: 482.50 No d‘attestation: N° AEAI 12668 Résistance au feu: S90 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: ≥ 100 mm Bande couvre-joint: ……...……….. (*1) Disposition de la bande couvre-joint ………………………………………. (*2) Montage dans: ……...…………….. (*3) Longueur du joint: …………… mm Largeur du joint: ……………... mm (*4) Épaisseur du composant: …... mm (*4) Documentation: ……………….….. (*5) Remarque: *1: bande couvre-joint au choix en laine minérale, mousse rigide PS, mousse coupe-feu Promafoam-C ou mousse PU (≥ 80 mm) *2: sur une ou deux faces *3: paroi ou plafond massif *4: largeur de joint max. 50 mm épaisseur min. du composant 100 mm *5: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | m1 |  |  |