| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation S 90 pour les traversées de câbles dans les parois et plafonds en plaques de laine minérale é=80 mm, 150 kg/m3 et le coating coupe-feu étanche à l'eau et à l'huile Promastop de type E. Exécution selon la fiche technique: 600.41 No d‘attestation: N° AEAI 13334 Résistance au feu: S90 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 80 mm Montage dans: .…………………. (*1) Dimensions: ..…..… x ..…… mm (*2) Épaisseur du composant: … mm (*3) Documentation: …………..…….. (*4) Remarque: *1: paroi massive, plafond massif ou cloison de séparation légère *2: paroi max. 1000 x 2000 mm plafond max. 1000 x 1000 mm *3: épaisseur minimale paroi = 100 mm, plafond = 150 mm *4: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | unité(s) |  |  |