| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation S 90 pour le passage de câbles électriques dans des parois et plafonds, avec mortier coupe-feu PROMASTOP type S. Exécution selon la fiche technique: 620.12 No d‘attestation: N° AEAI 7851 Résistance au feu: S90 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 180 mm Montage dans: .………………...…. (*1) Dimensions: …….… x ….… mm (*2) Épaisseur du composant: ….. mm (*3) Documentation: ………………….. (*4) Remarque: *1: paroi massive ou plafond massif *2: paroi max. 1000 x 2400 mm plafond max. 1000 x 400 mm *3: épaisseur minimale paroi = 175 mm plafond = 150 mm *4: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | unité(s) |  |  |