| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation S 60 ou S 90 pour le passage de câbles électriques, tuyaux inflammables et ininflammables dans des parois et plafonds, avec mortier coupe-feu PROMASTOP type S et le coating coupe-feu étanche à l'eau et à l'huile Promastop de type E et le collier coupe-feu Promastop Unicollar. Exécution selon la fiche technique: 620.15 No d‘attestation: Câbles S60 N° AEAI 17875 Chemins de câbles N° AEAI 17876 Conduits thermoplastiques S90 N° AEAI 17877 Tuyaux d'acier S90 N° AEAI 17878 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 100 mm Montage dans: .………………...…. (*1) Dimensions: …….… x ….… mm (*2) Épaisseur du composant: ….. mm (*3) Nombre et type de tuyaux ……………………………………... (*4) Documentation: ………………….. (*5) Remarque: *1: paroi massive, plafond massif ou cloison de séparation légère *2: paroi max. 1000 x 2000 mm plafond max. 1000 x 1500 mm *3: épaisseur minimale paroi = 100 mm, plafond = 150 mm *4: indiquer le diamètre et le nombre de tuyaux inflammables ou ininflammables. *5: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | m2 |  |  |