| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation S 90 pour le passage de câbles électriques, tuyaux inflammables et ininflammables dans des parois et plafonds avec des pierres modulaires Promastop. Exécution selon la fiche technique: 630.41 No d‘attestation: Câbles S90 N° AEAI 24435 Tuyaux d'acier S90 N° AEAI 24437 Tuyaux d'acier AF S90 N° AEAI 24438 Tuyaux de cuivre S90 N° AEAI 24439 Tuyaux de cuivre AF S90 N° AEAI 24440 Thermoplastiques S90 N° AEAI 24436 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 200 mm Montage dans: ……………………. (*1) Dimensions: …..… x …..… mm (*2) Épaisseur du composant:…… mm (*3) Nombre et type de tuyaux ………………….…………………... (*4) Documentation: .………………….. (*5) Remarque: *1: paroi massive, plafond massif ou cloison de séparation légère *2: paroi max. 0.6 m² plafond max. 0.7 m² *3: épaisseur minimale paroi = 100 mm, plafond = 150 mm *4: indiquer le diamètre et le nombre de tuyaux inflammables ou ininflammables. *5: Les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | m2 |  |  |