| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation S 60 pour les traversées des ventilations dans les parois en mousse coupe-feu PROMAFOAM-C et le coating coupe-feu étanche à l'eau et à l'huile Promastop de type E. Exécution selon la fiche technique: 640.10 No d‘attestation: N° AEAI 11163 Résistance au feu: S60 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 150 mm Montage dans: …………..……...... (*1) Dimensions: ..……… x ...…… mm (*2) Épaisseur du composant: …... mm (*3) Documentation: …………..……..... (*4) Remarque: *1: paroi massive ou cloison de séparation légère *2: largeur de joint max. 65 mm Dimension du ventilation max. 200 x 300 mm *3 épaisseur du composant min. 150 mm *4: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | unité(s) |  |  |